UPS系统性能指标

1、UPS整体要求为：塔式高频在线双变换UPS，容量100KVA；UPS后备系统为满载1小时；整个系统保修3年。

2、UPS制造商必须为专业的UPS生产厂家，不接受OEM或者ODM代工产品，在项目所在地需有服务网点。
3、输入电压：138V～485V，输入电压宽，适应恶劣电网环境，三相四线制、输入频率范围：40-70Hz；
4、输入功率因数：≥0.99（满载）； 
5、输出电压：380/400/415V，稳态精度：±1％；
6、输出波形失真THDv：≤1%（100%线性负载）、≤3%THD（100%非线性负载）；

7、输出功率因数：≥0.9；
8、整机效率：双变换在线模式≥94%，ECO模式≥98%；机组需根据用户需求设置ECO经济模式，能在确保供电品质下大大降低电力耗费及对应制冷耗电成本。ECO经济模式同时进一步提高关键器件的可靠性，延长机组使用寿命。
9、逆变器过载能力110%过载1小时，125%过载10分钟。
10、UPS机组内置静态旁路开关和维护旁路，在发生严重超载或故障时，确保UPS可以不间断地把负载转移至市电电源。
11、UPS主机为双变换在线式结构，包括高频IGBT整流器、逆变器、充电器、控制电路、与输入输出电池母排的断路开关等。
12、电池智能管理：UPS机组需具有定期对蓄电池组进行自动浮充、均充和休眠三段式循环充电相互转换。应具有蓄电池电压低报警及保护、充电电流可调、开关充电器、电池自动测试检测、后备时间提示、蓄电池组自动温度补偿等功能。另外机组需支持锂电池应用，确保用户使用的长期性。
13、电池电压范围：直流电压±180～±240V （单节12V电池为30 ~40节）、电池可调范围大，现场配置灵活。
14、UPS机组通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；数字并机均流、采用全数字均流技术，抗干扰能力强，可靠性更高。

15、UPS机组具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。

16、UPS机组带中文触摸液晶屏，具有触控LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作。

17、UPS机组具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资。

18、为了现场搬运方便，UPS机组底部必须具备万向轮，方便移动搬运，实现快速就位。安装时需要提供工字钢散力架安装。

19、UPS机组需提供丰富的通讯接口及选件（如SNMP网卡、Modbus卡、干结点卡等），满足用户对设备的本地和远程监控。
20、后备蓄电池采用 12V 阀控式密封铅酸电池，蓄电池的浮充设计寿命不小于10年。考虑到UPS系统的兼容性和稳定性，推荐蓄电池品牌为：阳光、松下、荷贝克。为保证UPS系统后备时间满足满载1小时的要求，本次所配蓄电池的规格为12V100AH。

21、为了保证电池故障开关能够及时断开，电池开关箱内必须配置250A的电池直流开关，该指标支持现场查验。
22、UPS机组近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全；
23、投标方需提供UPS产品的泰尔认证等相关证明、产品的相关对外正式彩页样本、需提供原厂商针对本项目的授权书及保修3年的售后服务承诺书（如投标方为代理商）。